ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ»

РОСПОТРЕБНАДЗОРА

ПОСОБИЕ

по санитарной безопасности

для медицинских и аптечных организаций при эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также требования к условиям их

деятельности

Москва 2021

Уважаемый читатель!

Вашему вниманию предлагается пособие по санитарной безопасности для медицинских и аптечных организаций при эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также требования к условиям их деятельности, в котором приведены основные контрольные точки при эксплуатации помещений, зданий, сооружений.

При подготовке пособия изучен и проанализирован опыт реализации нормативных требований в конкретных условиях оказания отдельных видов услуг, что позволило предложить наиболее важные санитарные контрольные точки для различных видов работ, выполняемых в медицинских и аптечных организациях.

Пособие предназначено для сотрудников медицинских и аптечных организаций и других специалистов, занятых в сфере эксплуатации зданий и помещений, в которых размещаются соответствующие организации.

Положения пособия изложены в простой и доступной форме.

Пособие подготовлено на основании СП 2.1.3678-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», носит справочный характер, не является нормативным документом, не заменяет собою санитарные правила и не вводит новые санитарно-эпидемиологические требования.

ВВЕДЕНИЕ

ЧТО ЭТО ЗА ПОСОБИЕ?

Перед Вами пособие по санитарной безопасности для медицинских и аптечных организаций при эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также требования к условиям их деятельности.

Пособие состоит из трех разделов:

- РАЗМЕЩЕНИЕ, МИКРОКЛИМАТ, ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ

- СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

- АПТЕКИ

Настоящее пособие носит справочный характер и не является нормативным документом, не заменяет собою санитарные правила и не вводит новые санитарно- эпидемиологические требования.

ДЛЯ КОГО ЭТО ПОСОБИЕ?

Пособие будет интересно всем сотрудникам медицинских и аптечных организаций а таакже другим специалистам, занятым в сфере эксплуатации зданий и помещений. Мы постарались сделать его максимально понятным и простым, приведя необходимые гигиенические практики по снижению рисков для Ваших посетителей.

2021

ФБУЗ «Центр гигиенического образования населения» Роспотребнадзора

121099, г. Москва, 1-й Смоленский переулок, дом 9, стр.1

+7 (499) 241-86-28

cgon@cgon.r

РАЗДЕЛ 1. РАЗМЕЩЕНИЕ, МИКРОКЛИМАТ, ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ

| РАЗМЕЩЕНИЕ ЗДАНИЙ |  |  |
| --- | --- | --- |
| НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ? |  | КАК ОБЕСПЕЧИТЬ? |
| Как расположено здание медицинской организации? Не создает ли оно дискомфорта окружающим? Не опасно ли оно? |  | - Инфекционные и психиатрические стационары – не менее 100 метров от ближайшего жилого здания - Размещать в отдельно стоящих зданиях инфекционные, кожно- венерологические, акушерские, детские, психосоматические, радиологические отделения |
|  |  | - Наличие отдельного въезда (входа) + крытой площадки для дезинфекции транспорта – для инфекционных отделений - Наличие контейнерной площадки для твердых коммунальных отходов |

| РАЗМЕЩЕНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ ВНУТРИ ЗДАНИЙ |  |  |
| --- | --- | --- |
| НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ? |  | КАК ОБЕСПЕЧИТЬ? |
| Как правильно должно быть устроено здание изнутри? Его удобство и возможность обеспечения противоэпидемического режима |  | - Соблюдение требований к поточности технологических процессов - Не должны быть проходными: - палатные отделения, - отделения лучевой диагностики, терапии, - лаборатории, - производственные, складские, хозяйственные, подсобные, административно- бытовые помещения, - пищеблок, - центральное стерилизационное отделение, - аптечная организация, - прачечная |

| ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА |  |  |
| --- | --- | --- |
| НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ? |  | КАК ОБЕСПЕЧИТЬ? |
| Качество отделки – она должна быть прочной, доступной для уборки, устойчивой к действию дезинфицирующих средств |  | - Полы: – устойчивы к механическому воздействию - Потолки: - устойчивы к влажной уборке и дезинфекции - элементы потолков фиксированы без возможности сдвигания при уборке - Вся отделка в душевых, ванных в помещения разборки и хранения грязного белья, временного хранения отходов влагостойкая |
|  |  | Мебель, нагревательные приборы – из материалов, устойчивых к воздействию моющих и дезинфицирующих средств |

| ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
| НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ? |  | КАК ОБЕСПЕЧИТЬ? |
| Бесперебойное водоснабжение врачебных кабинетов, санитарных узлов, процедурных, перевязочных |  | - Помещения оборудованы умывальниками с подводкой горячей и холодной воды со смесителями - Должно быть предусмотрено резервное горячее водоснабжение |
| Эпидемиологическая безопасность |  | - В помещениях повышенного эпидемиологическ ого риска - умывальники с бесконтактным смесителем, дозаторы с антисептиком, жидким мылом - Инженерные коммуникации систем водоснабжения и водоотведения – в закрытых коробах |
|  |  | - В кабинетах, где проводится обработка инструментов - двугнездная раковина (мойка) |

| СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ, ВЕНТИЛЯЦИИ, МИКРОКЛИМАТА И ВОЗДУШНАЯ СРЕДА ПОМЕЩЕНИЙ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ |  |  |
| --- | --- | --- |
| НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ? |  | КАК ОБЕСПЕЧИТЬ? |
| Классы чистоты помещений |  | Воздух помещений медицинских организаций должен соответствовать классу чистоты А-Г, в зависимости от назначения, иметь соответствующие температуру и воздухообмен 1 |
| Профилактические работы |  | Проводить регулярно, с периодичностью: - Один раз в год: - проверка работы и дезинфекция систем вентиляции, кондиционирования - контроль загрязненности химическими веществами воздуха - Один раз в 6 месяцев: - уборка воздухозаборных шахт - контроль микробной обсемененности воздуха - микробиологический контроль систем кондиционирования и увлажнения воздуха |

1 См. приложение к пособию (или приложение 3 к СП 2.1.3678-20)

|  |  | - Один раз в 3 месяца: - очистка и дезинфекция сплит-систем Один раз в месяц: - уборка помещений вентиляционных камер |
| --- | --- | --- |
| Общие требования |  | - Воздуховоды - в закрытых коробах - Исключен переток воздуха из более «грязных» в более «чистые» помещения, между отделениями, палатами, этажами - В помещениях, в которых осуществляются манипуляции с нарушением целостности кожных покровов или слизистых, используются устройства и оборудование для обеззараживания воздуха |

| Помещения класса чистоты А в медицинских организациях имеют особые требования |  | - Приток воздуха преобладает над вытяжкой - Приточно- вытяжная система вентиляции работает в непрерывном режиме - Не допускается естественное проветривание - Воздух подвергается очистке и обеззараживанию не менее чем на 99%. - Скрытая прокладка трубопроводов, арматуры - Исключен обратный переток воздуха между помещениями |
| --- | --- | --- |
| Инфекционные отделения в медицинских организациях имеют особые требования |  | - Вытяжка преобладает над притоком воздуха - Вытяжные системы оборудуются устройствами обеззараживания воздуха или фильтрами - Боксы или боксированные палаты оборудуются автономными системами вентиляции |

|  |  | - Изоляция пациентов с подозрением на особо опасные инфекции – в боксы с механической системой вентиляции |
| --- | --- | --- |
| К ЕСТЕСТВЕННОМУ, ИСКУССТВЕННОМУ И СОВМЕЩЕННОМУ ОСВЕЩЕНИЮ ПОМЕЩЕНИЙ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ |  |  |
| НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ? |  | КАК ОБЕСПЕЧИТЬ? |
| Соответствие гигиеническим нормативам |  | - Помещения с постоянным пребыванием людей должны иметь естественное освещение |

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

| К ПРИЕМНЫМ ОТДЕЛЕНИЯМ СТАЦИОНАРОВ |  |  |
| --- | --- | --- |
| НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ? |  | ЗАЧЕМ ЭТО НУЖНО? |
| Наличие бокса или боксированной палаты |  | Для изоляции поступающего в стационар пациента при подозрении на инфекцию |
| Неинфекционные отделения для приема больных детей |  | Наличие приемно- смотровых боксов и изоляционно- диагностических палат |
| К ПАЛАТНЫМ ОТДЕЛЕНИЯМ СТАЦИОНАРОВ |  |  |
| НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ? |  | ЗАЧЕМ ЭТО НУЖНО? |
| Эпидемиологическая безопасность |  | - При входе в палатное отделение – шлюз - Возможность изоляции пациентов с гнойно- септическими инфекциями или инфекциями, вызванными резистентными микробами - При наличии 2 палатных секций – 2 перевязочные (септическая и асептическая) |

| К РАЗМЕЩЕНИЮ И УСТРОЙСТВУ ОПЕРАЦИОННЫХ БЛОКОВ, ОПЕРАЦИОННЫХ |  |  |
| --- | --- | --- |
| ОБЯЗАТЕЛЬНО |  | КАК И ЗАЧЕМ ВЫПОЛНЯТЬ? |
| Зонирование |  | Выделение помещений разных классов чистоты: - Стерильная зона (операционная) - Зона строгого режима (вспомогательные помещения, для которых соблюдается режим санитарного пропускника) - Зона общебольничного режима (шлюз) |
| Наличие санитарного пропускника |  | Для санитарной обработки персонала |
| Наличие отдельных входов для пациентов |  | Через шлюз или коридор операционного блока |

| Наличие отдельного входа для работников |  | Через санитарный пропускник |
| --- | --- | --- |
| Санитарный пропускник |  | Имеет три смежных помещения: - Первое помещение, оборудованное душем, туалетом (унитазом) и дозатором с раствором антисептика; - Второе - для переодевания работников; - Третье, через которое работники возвращаются в санитарный пропускник после проведения операций (оборудованные контейнерами для сбора использованного белья: хирургических костюмов, халатов, масок, шапочек, бахил) |

| К ОТДЕЛЕНИЯМ РЕАНИМАЦИИ И ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ |  |  |
| --- | --- | --- |
| ОБЯЗАТЕЛЬНО |  | ЗАЧЕМ ВЫПОЛНЯТЬ? |
| Наличие изолированной палаты |  | Для временной изоляции пациентов с инфекционным заболеванием или подозрением на него |

| К АКУШЕРСКИМ СТАЦИОНАРАМ, РОДИЛЬНЫМ ДОМАМ (ОТДЕЛЕНИЯМ), ПЕРИНАТАЛЬНЫМ ЦЕНТРАМ |  |  |
| --- | --- | --- |
| НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ? |  | КАКИЕ ОСОБЕННОСТИ? |
| Родильный блок |  | Вход в родильный блок – через санитарный пропускник, имеющий три смежных помещения: - Первое - оборудованное душем, туалетом и дозатором с антисептиком - Второе - для переодевания - Третье, через которое работники возвращаются из родильного блока (оборудованные контейнерами для сбора использованного белья: хирургических костюмов, халатов, |

|  |  | масок, шапочек, бахил) |
| --- | --- | --- |
| Отделения второго этапа выхаживания |  | - Могут входить в состав перинатальных центров и детских стационаров при соответствующей планировочной изоляции - Перед входом в палату новорожденных должен быть организован шлюз |
| Наличие обсервационного отделения или индивидуальных родовых палат |  | Для приема и изоляции рожениц с подозрением на инфекционное заболевание |

| Наличие палат совместного пребывания |  | - В послеродовых отделениях должны быть организованы палаты совместного и раздельного пребывания родильниц и новорожденных - Количество коек в палатах совместного пребывания должно быть не более 2 материнских и 2 детских |
| --- | --- | --- |

| К ПАЛАТНЫМ ОТДЕЛЕНИЯМ СТАЦИОНАРА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ |  |  |
| --- | --- | --- |
| НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ? |  | КАК СДЕЛАТЬ? |
| Вместимость палат |  | Для детей до одного года (кроме новорожденных) - не более чем на 2 койки |
| Наличие палат совместного пребывания детей и матерей (других лиц по уходу) |  | Должны быть организованы в отделениях второго этапа выхаживания и отделениях для детей до 3 лет включительно, при дневном пребывании матерей (других лиц по уходу) - помещение для их осмотра и переодевания |
| К ОТДЕЛЕНИЯМ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЬНЫХ |  |  |
| НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ? |  | КАК ОБЕСПЕЧИТЬ? |
| Исключение перекрестного заражения пациентов |  | - Палаты для пациентов в виде боксов и боксированных палат - Для пациентов с туберкулезом, вызванным возбудителем с множественной лекарственной устойчивостью – боксированные |

|  |  | палаты или отдельные палатные секции |
| --- | --- | --- |
| Защита иммунокомпрометированн ых пациентов |  | - Пациенты с муковисцидозом, онкогематологичес кими заболеваниями, ожогами - вместимость палат не более двух коек - Пациенты с ВИЧ- инфекцией – вместимость палат не более трех коек |
| К ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОМУ ОТДЕЛЕНИЮ И ОТДЕЛЕНИЮ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ |  |  |
| ОПАСНОСТИ |  | КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ? |
| Риск перекрестного инфицирования пациентов из разных отделений |  | - Между сеансами – проветривание. - После смены – дезинфекция оборудования и воздуха |

| Воздействие множества физических и химических факторов |  | - Контроль уровня электромагнитных полей - Противошумовые мероприятия, естественное проветривание в кабинетах гипокситерапии |
| --- | --- | --- |
| К ЭНДОСКОПИЧЕСКОМУ ОТДЕЛЕНИЮ |  |  |
| ОСОБЕННОСТИ |  | ЧТО ИЗ ЭТОГО СЛЕДУЕТ? |
| Риск перекрестного инфицирования пациентов из разных отделений |  | - Прием врача, обработка оборудования, проведение процедур проводятся в разных помещениях. - Отдельные процедурные для: - бронхоскопии - эндоскопии верхних отделов желудочно- кишечного тракта (ЖКТ) - эндоскопии нижних отделов ЖКТ |

| К ОТДЕЛЕНИЮ ГЕМОДИАЛИЗА |  |  |
| --- | --- | --- |
| ОСОБЕННОСТИ |  | ЧТО ИЗ ЭТОГО СЛЕДУЕТ? |
| Постоянная работа с кровью! Высокий риск гемоконтактных инфекций! |  | - Для пациентов с ВИЧ, парентеральными вирусными гепатитами – отдельные залы и оборудование. - Для хронического гемодиализа амбулаторным пациентам: - самостоятельная зона - обязательная вакцинация от гепатита В |

| К ОТДЕЛЕНИЮ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ |  |  |
| --- | --- | --- |
| ОСОБЕННОСТИ |  | ЧТО ИЗ ЭТОГО СЛЕДУЕТ? |
| Воздействие множества физических факторов |  | - Контроль требований радиационной безопасности, гигиенических требований к условиям труда медицинских работников - Запрещена облицовка стен керамической плиткой в кабинетах |

|  |  | ультразвуковой диагностики |
| --- | --- | --- |
| Специальные требования к размещению кабинетов МРТ относительно других помещений медицинских организаций |  | - Наличие предупреждающих и запрещающих знаков перед входом в отделение МРТ - Маркировка зон с уровнями постоянного магнитного поля, превышающими предельно допустимый уровень для общего воздействия с учетом времени нахождения в данной зоне за смену |

| К ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКИМ ОТДЕЛЕНИЯМ И ОТДЕЛЕНИЯМ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ |  |  |
| --- | --- | --- |
| НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ? |  | КАК ОБЕСПЕЧИТЬ? |
| Как расположено отделение? Не создает ли оно дискомфорта окружающим? |  | - Размещать в отдельно стоящих зданиях. - Отдельные входы для доставки трупов, входа работников и посетителей, в траурный зал - Отделение экспертизы живых лиц - в |

|  |  | изолированном отсеке с самостоятельным входом |
| --- | --- | --- |
| Меры безопасности |  | - Помещения для вскрытия инфицированных трупов – изолированные, с отдельным входом снаружи - В полу секционной – сливной трап. - Работа с секционным материалом – с использованием средств индивидуальной защиты |
| Секционные столы |  | - Из водонепроницаем ого материала с очищаемым покрытием, выдерживающим частую обработку дезинфекционным и средствами - С подводкой холодной и горячей воды - Со стоком в канализацию, закрывающимся сеткой-уловителем |
| К ЛАБОРАТОРНЫМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ |  |  |
| ОСОБЕННОСТИ |  | ЧТО ИЗ ЭТОГО СЛЕДУЕТ? |

| В лабораториях может проводиться работа с вредными химическими веществами, микробами |  | - Размещение в изолированных непроходных отсеках зданий - Помещение для забора биологического материала - за пределами блока помещений для исследований - Размещение и состав помещений лабораторий для диагностики инфекционных болезней – с учетом требований к безопасности работы с микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней |
| --- | --- | --- |
| К ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ |  |  |
| НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ? |  | ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ? |
| Особые требования к детям! |  | - Выделение туалета для детей - Вход детей в детские поликлиники – через бокс |

| К КАБИНЕТУ ВРАЧА-КОСМЕТОЛОГА |  |  |
| --- | --- | --- |
| НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ? |  | КАК ДЕЛАТЬ ПРАВИЛЬНО? |
| Метод лечения – инъекционный или безинъекционный |  | - Услуга без нарушения целостности кожных покровов проводится в кабинете врача- косметолога - В случае применения инъекционных методов лечения должен быть организован процедурный кабинет |

| К ЦЕНТРАЛЬНОМУ СТЕРИЛИЗАЦИОННОМУ ОТДЕЛЕНИЮ |  |  |
| --- | --- | --- |
| НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ? |  | КАК ОБЕСПЕЧИТЬ? |
| Очень важно не допустить нарушения стерильности обработанных изделий!!! |  | Зонирование: - Помещения приема и очистки медицинских изделий (грязная зона) - Помещения упаковки, комплектации и загрузки в стерилизаторы (чистая зона) - Стерильная половина стерилизационной- автоклавной, склад стерильных материалов и экспедиция (стерильная зона) |
| К САНИТАРНОМУ СОДЕРЖАНИЮ ПОМЕЩЕНИЙ, ОБОРУДОВАНИЮ, ИНВЕНТАРЮ |  |  |
| НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ? |  | КАК ОБЕСПЕЧИТЬ? |
| Обработка помещений |  | Проводить регулярно, с периодичностью: - 1 раз в месяц: Генеральная уборка помещений класса чистоты В и Г - 1 раз в неделю: Генеральная уборка помещений классов чистоты А и Б |

|  |  | - 2 раза в сутки: Влажная уборка помещений с использованием моющих и дезинфицирующих средств |
| --- | --- | --- |
| Обеззараживание воздуха |  | В помещениях, в которых осуществляются манипуляции с нарушением целостности кожных покровов или слизистых, используются ультрафиолетовые бактерицидные облучатели или другие устройства и оборудование для обеззараживания воздуха |
| Обращение с бельем, постельными принадлежностями |  | - Транспортировка белья из прачечной и в прачечную – в контейнерах, выделенным автотранспортом - Перевозка грязного и чистого белья в одной и той же таре не допускается - Кладовая для чистого белья оборудуется стеллажами с влагоустойчивой поверхностью - Центральная кладовая для грязного белья оборудуется напольными стеллажами, умывальником, вытяжной |

|  |  | вентиляцией и устройством для обеззараживания воздуха |
| --- | --- | --- |

| К МЕДИЦИНСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОКАЗЫВАЮЩИМ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ |  |  |
| --- | --- | --- |
| НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ? |  | КАК ОБЕСПЕЧИТЬ? |
| Общие требования к размещению |  | - При одностороннем естественном освещении – кресла в один ряд вдоль световедущей стены - Непрозрачные перегородки ≥1,5 метров (если несколько кресел в кабинете) - Устройство общей общеобменной приточной вентиляции - В хирургических кабинетах, стерилизационных, предоперационных устанавливаются локтевые или сенсорные смесители |
| Лечение детей |  | - Наличие отдельных кабинетов, отдельного туалета с унитазом и раковиной - Запрещено использовать кабинеты взрослого приема |

| Зуботехнические лаборатории |  | - При работе с гипсом - наличие оборудования для осаждения гипса из сточных вод перед спуском в канализацию - Приток воздуха – по самостоятельному воздуховоду с обратным клапаном - Наличие автономных местных отсосов от рабочих мест - Очистка воздуха, выбрасываемого в атмосферу |
| --- | --- | --- |
| Оперативные вмешательства |  | - Вмешательства, для проведения которых осуществляется медицинская деятельность по анестезиологии и реаниматологии, проводятся в условиях операционной, малой операционной - Для временного пребывания пациента после операции оборудуется отдельное помещение - В операционном блоке раковины устанавливаются в предоперационной |

| Размещение оборудования для дезинфекции и стерилизации |  | - При наличии ≤ 3 кресел стерилизационное оборудование устанавливается непосредственно в кабинетах - Стоматологические кабинеты оборудуются раздельными или двухсекционными раковинами для обработки инструментов |
| --- | --- | --- |
| К УСТРОЙСТВУ, ОБОРУДОВАНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКИХ ПУНКТОВ (ФАП), АМБУЛАТОРИЙ |  |  |
| ОСОБЕННОСТИ |  | ЧТО ДОЛЖНО БЫТЬ? |
| Могут быть в удаленных труднодоступных районах, предназначены для оказания доврачебной помощи |  | - Помещения для временного пребывания пациентов до госпитализации - Система канализации или выгребного септика - Естественная вентиляция |

РАЗДЕЛ 3. АПТЕКИ

| ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УСЛУГ АПТЕЧНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ (АПТЕКИ) |  |  |
| --- | --- | --- |
| НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ? |  | КАК РЕАЛИЗОВАТЬ? |
| Требования к размещению/помещению |  | - Размещение: - в отдельно стоящих зданиях - в общественных зданиях - в многоквартирных домах (в изолированном блоке помещений) - Не размещать посторонние организации. |
| Каким образом расположена аптека? Не создает ли она дискомфортных условий для постоянно проживающих людей поблизости? |  | - Выполнять погрузку и разгрузку МОЖНО: - с торцов жилых зданий - из подземных тоннелей или закрытых дебаркадеров - со стороны автомобильных дорог НЕЛЬЗЯ: - со стороны двора дома, где расположены входы в квартиры |

|  |  | - Наличие входа, изолированного от жилых помещений |
| --- | --- | --- |
| Требования к освещению |  | Наличие общего искусственного освещения во всех помещениях. - Наличие естественного освещения (естественное освещение может отсутствовать в помещениях без рабочих мест и в торговых залах, если выполнены компенсационны е мероприятия) - Наличие защитной арматуры и сплошных рассеивателей на светильниках |
| Вентиляция |  | - Наличие общеобменной вентиляции с естественным или механическим побуждением (в аптеках, не изготовающих лекарства, система вентиляции с механическим побуждением может отсутствовать) |

|  |  | - Наличие автономной системы общеобменной вентиляции с механическим побуждением для помещений, в которых проводят фасовку летучих токсичных веществ |
| --- | --- | --- |
| Асептический блок |  | Преобладание притока над вытяжкой - Подача чистого воздуха ламинарными потоками - Наличие шлюза перед входом - В шлюзе - наличие условий для надевания стерильной спецодежды и гигиенической обработки рук, в том числе раковин с локтевым или автоматическим смесителем - Подводка водопровода и канализации не допускается |

| Безопасные условия хранения и оборота лекарств, обеспечивающие сохранение их качества |  | - Обеспечены учет, хранение, а также обезвреживание вакцин, непригодных к использованию - Хранение лекарственных средств – в соответствии с инструкцией производителя лекарственного препарата |
| --- | --- | --- |
| Эпидемиологическая безопасность |  | - Запас моющих и дезинфицирующи х средств на 3 дня - Раздельные раковины для мытья посуды и рук - Раздельное хранение верхней и специальной одежды и обуви - Стирка санитарной одежды – в самой организации, либо по договору со специализирован ной организацией - Наличие отдельной зоны для приема пищи и хранения личных вещей работников |

| Требования к содержанию производственных помещений |  | - Отсутствие цветов, текстильных штор, ковров. - Наличие дозаторов для мыла и антисептиков, полотенец, электросушителе й |
| --- | --- | --- |
| Кратность уборки |  | Проводить регулярно, с периодичностью: - 1 раз в месяц: - Генеральная уборка всех помещений - 1 раз в неделю: - Генеральная уборка помещений асептического блока - Смена санитарной одежды - 1 раз в день: - Влажная уборка всех помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств |
| Уборочный инвентарь |  | - Раздельный и промаркированн ый - Хранение в специальном помещении/шкаф у |

ЕСЛИ БЫЛИ ВЫЯВЛЕНЫ ГРУБЫЕ НАРУШЕНИЯ

САНИТАРНЫХ НОРМ, ОБНАРУЖЕНА УГРОЗА ЗДОРОВЬЮ РАБОТНИКОВ, ПОСЕТИТЕЛЕЙ ИЛИ ПАЦИЕНТОВ, ПРИ НЕВОЗМОЖНОСТИ УСТРАНИТЬ ЭТОТ РИСК, СЛЕДУЕТ НЕМЕДЛЕННО ПРЕКРАТИТЬ РАБОТУ ОРГАНИЗАЦИИ И

ПРЕДПРИНЯТЬ МЕРЫ ПО УСТРАНЕНИЮ ОПАСНОГО ФАКТОРА!

Органы, уполномоченные осуществлять государственный санитарно- эпидемиологический надзор, по Вашим обращениям готовы предоставить информацию о санитарно-эпидемиологических правилах, гигиенических

нормативах, методах и методиках контроля, которые должны контролироваться в Вашей организации!

www.rospotrebnadzor.ru

Приложение

Предельные значения содержания общего количества микроорганизмов в 1 м3 с учетом температуры и кратности воздухообмена (класс чистоты)

| Наименование помещений | Класс чистоты поме- щений | Санитарно- микробиологические показатели |  | Допустимая температура воздуха (расчетная) | Нормируемый воздухообмен в 1 час, не менее |  | Кратность вытяжки при естественном воздухообмене |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | общее количество микроорганизмов в 1 кубическом метре воздуха (КОЕ/м3) |  |  | приток | вытяжка |  |
|  |  | до начала работы | во время работы |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Операционные, послеоперационн ые палаты, реанимационные залы (палаты), для ожоговых больных, палаты интенсивной терапии, родовые, манипуляционные -туалетные для новорожденных | А | Не более 200 | Не более 500 | 21-24 (21) | 100% от расчетного воздухообмена , но не менее десятикратного для асептических помещений; 80% от расчетного воздухообмена | 80% от расчетного воздухообмена , но не менее восьмикратног о для асептических помещений расчетного воздухообмена , но не менее десятикратного | Не допускается |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | , но не менее восьмикратног о для септических помещений | для септических помещений |  |
| Послеродовые палаты, палаты для ожоговых больных, палаты для лечения пациентов в асептических условиях, для иммунно- компрометирован ных | Б | Не более 500 | Не более 750 | 21-23 (22) | 100% от расчетного воздухообмена , но не менее десятикратного | 100% от расчетного воздухообмена , но не менее десятикратного | Не допускается |
| Послеродовые палаты с совместным пребыванием ребенка, палаты для недоношенных, грудных, травмированных, новорожденных (второй этап выхаживания) | Б | Не более 500 | Не более 750 | 23-27 (24) | 100% от расчетного воздухообмена , но не менее десятикратного | По 100% от расчетного воздухообмена , но не менее десятикратного | Не допускается |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шлюзы в боксах и полубоксах инфекционных отделений | В | Не нормируетс я |  | 22-24 (22) | По расчету, но не менее пятикратного обмена |  | Не допускается |
| Рентгенооперацио нные, ангиографические | Б | Не более 500 | Не более 750 | 20-26 (20) | 12 | 10 | Не допускается |
| Стерилизационны е при операционных | Б | Не более 500 | Не более 750 | 20-27 (20) | 3 | - | 2 |
| Центральное стерилизационно е отделение: |  |  |  |  |  |  |  |
| чистая и стерильная зоны (контроля, комплектования и упаковки чистых инструментов, помещения для подготовки перевязочных и операционных материалов и белья, | Б | Не более 500 | Не более 750 | 20-27 (20) | 100% от расчетного воздухообмена , но не менее десятикратного | 80% от расчетного воздухообмена , но не менее восьмикратног о | Не допускается |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| стерилизации, экспедиции) |  |  |  |  |  |  |  |
| грязная зона (приема, разборки, мытья и сушки медицинских инструментов и изделий медицинского назначения) | Г | Не нормируетс я | Не нормируетс я | 20-27 (20) | 80% от расчетного воздухообмена , но не менее восьмикратног о | 100% от расчетного воздухообмена , но не менее десятикратного | Не допускается |
| Боксы палатных отделений, боксированные палаты | В | Не нормируетс я | Не нормируетс я | 20-26 (20) | Из расчета 80 м /час на 1 койку | Из расчета 80 м /час на 1 койку | 2,5 |
| Палатные секции инфекционного отделения | В | Не нормируетс я | Не нормируетс я | 20-26 (20) | Из расчета 80 м /час на 1 койку | Из расчета 80 м /час на 1 койку | Не допускается |
| Палаты для взрослых больных, помещения для матерей детских отделений | В | Не нормируетс я | Не нормируетс я | 20-26 (20) | Из расчета 80 м /час на 1 койку | Из расчета 80 м /час на 1 койку | 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шлюзы перед палатами для новорожденных | В | Не нормируетс я | Не нормируетс я | 22-24 (22) | По расчету, но не менее 5 | - | Не допускается |
| Кабинеты врачей, помещения дневного пребывания пациентов, кабинеты функциональной диагностики, процедурные эндоскопии (кроме бронхоскопии) | В | Не нормируетс я | Не нормируетс я | 20-27 (20) | Из расчета 60 м /час на 1 человека | Из расчета 60 м /час на 1 человека | 1 |
| Залы лечебной физкультуры | В | Не нормируетс я | Не нормируетс я | 18-28 (18) | 80% от расчетного воздухообмена (80 м /час на 1 занимающегос я) | 100% от расчетного воздухообмена (80 м /час на 1 занимающегос я) | 2 |
| Процедурные магнитно- резонансной томографии | В | Не нормируетс я | Не нормируетс я | 20-23 (20) | 100% от расчетного воздухообмена на удаление теплоизбытков | 100% от расчетного воздухообмена на удаление теплоизбытков | Не допускается |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Процедурные и асептические перевязочные, процедурные бронхоскопии | Б | Не более 300 | Не нормируетс я | 22-26 (20) | 8 | 6 | Не допускается |
| Процедурные с применением аминазина | В | Не нормируетс я | Не нормируетс я | 22 | 8 | 10 | Не допускается |
| Процедурные для лечения нейролептиками | В | Не нормируетс я | Не нормируетс я | 18 | - | 3 | 2 |
| Малые операционные | Б | Не более 500 | Не более 750 | 20-24 (20) | 10 | 5 | 1 |
| Диспетчерские, комнаты работников, комнаты отдыха пациентов после процедур | Г | Не нормируетс я | Не нормируетс я | 20 | Приток из коридора | 1 | 1 |
| Процедурные и раздевалки рентгенодиагност ических флюорографическ их кабинетов, кабинеты | Г | Не нормируетс я | Не нормируетс я | 20-26 (20) | 3 | 4 | Не допускается |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| электросветолече ния, массажный кабинет |  |  |  |  |  |  |  |
| Комнаты управления рентгеновских кабинетов и радиологических отделений, фотолаборатории | Г | Не нормируетс я | Не нормируетс я | 18 (18) | 3 | 4 | Не допускается |
| Монтажные и моечные кабинетов искусственной почки, эндоскопии, аппаратов искусственного кровообращения, растворные - деминирализацио нные | Г | Не нормируетс я | Не нормируетс я | 18 (18) | - | 3 | 2 |
| Ванные залы (кроме радоновых), помещения подогрева парафина и | Г | Не нормируетс я | Не нормируетс я | 25-29 (25) | 3 | 5 | 3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| озокерита, лечебные плавательные бассейны. Помещения (комнаты) для санитарной обработки пациентов, душевые |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздевалки в отделениях водо- и грязелечения | Г | Не нормируетс я | Не нормируетс я | 23-29 (23) | Приток по балансу вытяжки из ванных и грязевых залов |  | 2 |
| Помещения радоновых ванн, залы и кабинеты грязелечения для полосных процедур, душевые залы | Г | Не нормируетс я | Не нормируетс я | 25-29 (25) | 4 | 5 | Не допускается |
| Помещения для хранения и регенерации грязи | Г | Не нормируетс я | Не нормируетс я | 12 | 2 | 10 | Не допускается |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Помещения приготовления раствора сероводородных ванн и хранения реактивов | Г | Не нормируетс я | Не нормируетс я | 20 | 5 | 6 | Не допускается |
| Помещения для мойки и сушки простыней, холстов, брезентов, грязевые кухни | Г | Не нормируетс я | Не нормируетс я | 16 | 6 | 10 | Не допускается |
| Кладовые (кроме хранения реактивов), технические помещения (компрессорные, насосные), мастерские по ремонту аппаратуры, архивы | Г | Не нормируетс я | Не нормируетс я | 18 | - | 1 | 1 |
| Санитарные комнаты, помещения сортировки и | Г | Не нормируетс я | Не нормируетс я | 18 | - | 5 | 5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| временного хранения грязного белья, помещения мойки, носилок и клеенок, помещение сушки одежды и обуви выездных бригад |  |  |  |  |  |  |  |
| Кладовые кислот, реактивов и дезинфицирующи х средств | Г | Не нормируетс я | Не нормируетс я | 18 | - | 5 | 5 |
| Регистратуры, справочные вестибюли, гардеробные, помещения для приема передач пациентам, помещения выписки, ожидальные, буфетные, столовые для пациентов, молочная комната | Г | Не нормируетс я | Не нормируетс я | 18 | - | 1 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Помещение для мытья и стерилизации столовой и кухонной посуды при буфетных и столовых отделений, парикмахерские для обслуживания пациентов | Г | Не нормируетс я | Не нормируетс я | 18 | 2 | 3 | 2 |
| Хранилища радиоактивных веществ, фасовочные и моечные в радиологических отделениях | Г | Не нормируетс я | Не нормируетс я | 18 | 5 | 6 | Не допускается |
| Помещения для рентгено- и радиотерапии | Г | Не нормируетс я | Не нормируетс я | 20-26 (20) | По соответствующим санитарным правилам |  |  |
| Кабинеты электросвето-, магнито-, теплолечения, лечения ультразвуком | Г | Не нормируетс я | Не нормируетс я | 20-27 (20) | 2 | 3 | Не допускается |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Помещения дезинфекционных камер: приемно- загрузочные разгрузочные чистые отделения | Г | Не нормируетс я | Не нормируетс я | 16 | Из "чистого" помещения 5 | 5 Через "грязные" отделения | Не допускается |
| Секционные, музеи и препараторские при патологоанатомич еских отделениях | Г | Не нормируетс я | Не нормируетс я | 16-22 (16) | - | 4 | Не допускается |
| Помещения одевания трупов, выдачи трупов, кладовые похоронных принадлежностей, для обработки и подготовки к захоронению инфицированных трупов, помещения для хранения хлорной извести | Г | Не нормируетс я | Не нормируетс я | 14-20 (14) | - | 3 | Не допускается |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Туалеты | Г | Не нормируетс я | Не нормируетс я | 20-27 (20) | - | 50 м на 1 унитаз и 20 м на 1 писсуар | 3 |
| Клизменная | Г | Не нормируетс я | Не нормируетс я | 20-27 (20) | - | 5 | 2 |
| Клинико- диагностические лаборатории (помещения для исследований) | Г | Не нормируетс я | Не нормируетс я | 20-26 (20) | - | 3 | 2 |
| Аптеки: |  |  |  |  |  |  |  |
| Помещения для приготовления лекарственных форм в асептических условиях | А | 200 | 500 | 18 | 4 | 2 | Не допускается |
| Ассистенская, дефектарская, заготовочная и фасовочная, закаточная и контрольно- | Б | 500 | 750 | 18 | 4 | 2 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| маркировочная, стерилизационная - автоклавная, дистилляционная |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольно- аналитическая, моечная, распаковочная | Г | Не нормируетс я | Не нормируетс я | 18 | 2 | 3 | 1 |
| Помещения хранения основного запаса: | Г | Не нормируетс я | Не нормируетс я | 18 |  |  |  |
| а) лекарственных веществ, готовых лекарственных препаратов, в том числе и термолабильных, и предметов медицинского назначения, перевязочных средств |  |  |  |  | 2 | 3 | 1 |
| б) минеральных вод, медицинской стеклянной и оборотной |  |  |  |  | - | 1 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| транспортной тары, очков и других предметов оптики, вспомогательных материалов, чистой посуды |  |  |  |  |  |  |  |
| Помещения для приготовления и фасовки ядовитых препаратов и наркотиков | Г | Не нормируетс я | Не нормируетс я | 18 | - | 3 | 3 |
| Легковоспламеня щихся и горючих жидкостей | Г | Не нормируетс я | Не нормируетс я | 18 | - | 10 | 5 |